- 竞争性谈判项目内容

## 一、项目名称、采购限价

1．项目名称：遂宁市文化中心消防系统维修保养服务

2．采购限价：本项目采购限价为：¥ 100000.00元/年（超过采购限价作无效报价处理）。

## 二、项目内容及要求（实质性要求）

（一）服务范围

消防设施统计表

| 区域 | 消防设施类型 |  |  | 消防设备设施名称 |  |  | 登记数量 |  |  | 检测方法 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 办公楼 |  | 火灾报警联动控制系统 |  |  | 感温探测器 |  |  | 441个 |  |  | 专用仪器放烟测试 |  |
|  |  |  |  |  | 感烟探测器 |  |  | 5605个 |  |  | 专用仪器放烟测试 |  |
|  |  |  |  |  | 手动按钮 |  |  | 515个 |  |  | 现场按动测试 |  |
|  |  |  |  |  | 讯响器 |  |  | 580个 |  |  | 系统联动测试 |  |
|  |  |  |  |  | 消防广播 |  |  | 1250个 |  |  | 手动启动及联动测试 |  |
|  |  |  |  |  | 火灾显示盘 |  |  | 66个 |  |  | 模拟火警测试 |  |
|  |  | 水灭火（供应）系统 |  |  | 室内消火栓 |  |  | 515组 |  |  | 消防水压力测试现场按动按钮测试 |  |
|  |  |  |  |  | 水流指示器 |  |  | 16个 |  |  | 手动放消防水测试 |  |
|  |  |  |  |  | 信号碟阀 |  |  | 35个 |  |  | 手动关闭测试 |  |
|  |  |  |  |  | 压力开关 |  |  | 6个 |  |  | 联动测试 |  |
|  |  | 防排烟系统 |  |  | 防火阀 |  |  | 54组 |  |  | 手动启动及联动测试 |  |
|  |  | 应急照明系统 |  |  | 消防应急灯 |  |  | 860盏 |  |  | 手动启动及联动测试 |  |
|  |  |  |  |  | 疏散指示灯 |  |  | 2580盏 |  |  | 手动启动及联动测试 |  |
|  |  | 消防供配电系统 |  |  | EPS电源柜 |  |  | 1组 |  |  | 检查电池及功能反馈 |  |
|  |  | 防火分隔系统 |  |  | 防火门 |  |  | 86组 |  |  | 手动和联动测试 |  |
|  |  | 电气火灾报警系统 |  |  | 电气火灾探测器 |  |  | 14个 |  |  | 专用仪器测试 |  |
|  |  |  | 火灾报警联动控制系统 |  |  | 感烟探测器 |  |  | 个 |  |  | 专用仪器加热测试 |
|  |  |  |  |  |  | 感温探测器 |  |  | 个 |  |  | 专用仪器放烟测试 |
|  |  |  |  |  |  | 手动按钮 |  |  | 个 |  |  | 现场按动测试 |
|  |  |  |  |  |  | 讯响器 |  |  | 个 |  |  | 系统联动测试 |
|  |  |  |  |  |  | 消防广播 |  |  | 个 |  |  | 手动及联动启动测试 |
|  |  |  |  |  |  | 火灾显示盘 |  |  | 个 |  |  | 模拟火警测试 |
|  |  |  | 水灭火（供应）系统 |  |  | 室内消火栓 |  |  | 套 |  |  | 消防水压力测试现场按动按钮测试 |
|  |  |  |  |  |  | 压力开关 |  |  | 个 |  |  | 手动放消防水测试 |
|  |  |  |  |  |  | 湿式报警阀组 |  |  | 套 |  |  | 检查各组件放水测试 |
|  |  |  |  |  |  | 厨房专用灭火系统 |  |  | 1套 |  |  | 检查功能信号反馈 |
|  |  |  |  |  |  | 高位消防水箱 |  |  | 1套 |  |  | 外观结构和水位检查 |
|  |  |  |  |  |  | 消防稳压泵 |  |  | 2台 |  |  | 手动启动及联动测试 |
|  |  |  |  |  |  | 流量计 |  |  | 2个 |  |  | 外观及功能检查 |

注：以上消防设施统计数量以现场实际安装数量为准。

（二）服务要求

1.供应商负责对遂宁市文化中心消防系统进行维修保养，按时开展日常检修、月检、季检、年检，保证消防系统始终处于正常运行状态（详见合同条款：“附件3：维保方案”）；

2.供应商需配备的项目负责人1人，专业技术人员不得少于3人。其中，一名专业技术人员长期负责日常检查、消防设备设施维修和保养、消防各项问题整改工作；紧急故障需30分钟内响应，60分钟内到现场处理。供应商需在社会消防技术服务信息系统备案，项目负责人需持有一级注册消防工程师证书，专业技术人员须持有建（构）筑物消防员职业资格证书或一级注册消防工程师证书；（注：提供配备的项目负责人及专业技术人员一级注册消防工程师证书复印件，并提供在服务期间不得更换配备的项目负责人和专业技术人员的承诺）。

3.供应商提供7x24小时紧急服务。日常发现消防系统故障时，公司联系的维保人员第一时间处理问题，并及时增调维保技术力量增援，直至故障解决；

4.负责按照国家及行业标准等规范并结合采购人的设备实际和管理要求，以使采购人的整个消防维修和保养工作系统化、规范化、档案化，使整个设备系统良好运行，完整好用和遇警时的万无一失；

5.供应商需提供设备设施维修和保养涉及的故障（正常检修）处理中更换的材料等的名目清单，含名称、规格型号和详细参数、单价和数量等，且相关单价不得高于采购人市场询价，单价高于询价时，以询价金额为准；低于询价时，以供应商单价为准。

6.全年维修和保养中，累计在2000元内的材料费用由供应商承担；材料费超过2000元的，由采购人承担。具体操作包含两种方式：1.采购人完成市场询价及采购后，移交供应商安装；2.经采购人市场询价后，若供应商认可该金额，可由供应商代为采购，代垫费用向采购人统一结算。

7.供应商必须认真、仔细检查采购人消防设备设施存在的各种问题，将问题及时提交给采购人，并及时整改任务；如因供应商未检查出安全隐患、整改不落实、维修不到位、保养不及时等原因造成消防安全事故的，由供应商承担全部赔偿责任和其他责任；

8.供应商在项目实施过程中出现甲方、乙方或第三方人身安全、财产安全等一切损失的，成交供应商应承担相应责任。

9.如因维保范围内的问题造成相应消防安全责任，均由成交人负责。

10.进场15天内需提交全年的维保计划，并针对全年计划细化提交每季度以及每月的维保计划，每次维保以及检查需通知甲方核验检查事项，双方签字确认作为半年考核的依据资料。

11.每月根据甲方要求召开消防安全会议和现场检查工作，并根据检查结果制定可行的整改计划，针对双方约定的整改时限逾期未进行整改的甲方有权对其进行绩效考核。

12.乙方需严格依照合同要求，并在遂清公司文化中心项目部的监督指导下开展工作，接受文化中心项目的考核，尊重双方的权利与义务。在工作过程中，乙方应秉持高度的责任心与敬业精神，积极响应项目部的各项合理安排，确保工作的高效推进。

13.对于工作中的每一个环节，乙方都要做到精益求精，严格把控质量关，以专业的水准完成各项任务。同时，要主动与项目部保持密切的沟通与协作，及时反馈工作进展和遇到的问题，以便迅速解决，避免影响项目的整体进度。

14.在面对考核时，乙方应坦然接受，将其视为提升自身工作能力和服务水平的契机。通过不断改进和完善工作方法，更好地履行合同约定，为遂清公司文化中心项目的顺利完成贡献自己的力量。并且，始终坚守诚信原则，切实保障双方权利与义务的平衡，共同营造良好的合作氛围。

## 三、商务要求（实质性要求）

1.报价要求：本项目报价应是全部工作内容的价格体现，包括：材料费、人工费、安装费、人工转运费、施工机具使用费、企业管理费、利润、规费和税金、验收费等完成本项目所需的各项费用及采购文件要求的其他费用。

2.供应商应自行踏勘现场，所维修更换的设备需与原设备及原系统兼容运行。

3.质保期：1年（乙方维保后一年内再次出现故障，由乙方无偿维修或更换）。

4.验收标准：按照国家和行业相关质量标准和规范要求，以及参照《四川省政府采购项目需求论证和履约验收管理办法》（川财采〔2015〕32号）的要求，竞争性谈判文件的规定和响应文件及合同条款内容进行验收。

5.服务期限：三年，合同一年一签。若在3年服务期限内，发生一次考核评分低于80分（含80分）的情况，甲方有权解除当年度服务合同，责任由乙方承担；若在3年服务期限内，已累计发生两次考评分低于80分（含80分）的情况，甲方有权无条件解除服务合同，责任由乙方承担。

6.支付方式：每半年支付一次。支付前，需对成交供应商进行考核（考核由遂清公司负责，具体考核方式详见附后），考核得分在90分以上（含90分），全额发放服务费；考核得分在90分以下（不含90分），每低1分，扣除服务费1000元。根据考核结果，在收到成交供应商开具同等金额的合格的增值税专用发票后于15个工作日内支付。

7.其他未尽事宜，由采购人和成交供应商在签订采购合同时约定。